MEDICIONES EN BARRA 220 KV.

Informe Ejecutivo de CPE Consultores

Dado que el Std. 519 incluye valores límites muy pequeños (menores que 0.5%), es procedente incluir en el análisis de su cumplimiento el rango del error total presente en la cadena de medición o incertidumbre de las mediciones.

De acuerdo a lo informado "Precisión: ±1% a plena escala (0.5% típico)" el instrumento Reliable aporta un error de medición de 0.5% o mayor. Además, el transformador de corriente tiene un error mayor que 0.57% (clase 0.2 , midiendo en torno a 70 amperes - 35% de plena escala). En esta cadena de medición es razonable estimar un error total del orden de ±1%. Con este margen de incertidumbre resultan no excedidos todos los casos considerados en la tabla de resultados de las Condiciones 1, 2, 3 y 4.

No obstante lo anterior, si se mantiene la conclusión de que el Std. 519 está excedido, habría que exigir nuevas mediciones con intrumentos de alta tensión (TP y TC) y equipos de registro y medición con certificación reciente y errores menores que las magnitudes mínimas que se quieran detectar.

En general, en estos casos, es conveniente considerar la influencia de equipos externos ("background distortion") en el nivel de distorsión de las corrientes de la planta. Al respecto se recomienda la metodología propuesta por Allan Ludbrook del Comité IEEE-519 (ver anexo) para descontar este efecto externo.

Con respecto a la corriente IL, el  estándar IEEE 519 indica que se debe tomar el valor promedio de las demadas máximas de corriente durante los 12 meses precedentes ("average current of the maximum demand for the preceding 12 months", Std 519-1992, 10.4, Pg. 78). Dado que en este caso no se dispone de dicha estadística (o lo que se tiene no representa el funcionamiento normal), habría sido razonable estimar un valor proyectado o simplemente la magnitud utilizada en el diseño , lo cual aumenta significativamente los límites mínimos a comparar.

El valor utilizado IL=67 A es menor que el considerado en el diseño de los equipos (en el proyecto se usó el valor 105 A nominal de la planta) y tiene una influencia directa dado que es la base porcentual de todos los cálculos.

Los problemas de operación (resonancias) que pueden afectar a la planta dependen, en general, de las fuentes armónicas existentes: provenientes de la red (fuentes de voltaje en 220 KV, incluyen efecto de equipos externos de otras industrias conectadas a la red) y provenientes de la planta (fuentes de corriente, incluyen efecto de los equipos rectificadores de la planta). La detección de estados resonantes y en general el diagnóstico y solución de eventuales problemas de operación requiere un estudio de respuesta de frecuencia que incluya las barras de 220 y 23 KV y los equipos principales instalados.

Comentario en relación al Informe de resultados:

- Aclarar rango de exactitud del instrumento Reliable. Informar valores para 50Hz y para el rango de 50 a 2500 Hz.

- Aclarar el significado de "Precisión: ±1% a plena escala (0.5% típico)". La norma establece que "precisión" no debe utilizarse como sinónimo de "exactitud".

- Informar el nivel de carga presente (burden) en los secundarios de los TC y TP utilizados.

CPE---fin documento